缺陷等级分类表

| 等级 缺陷性质 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构性缺陷程度 | 轻微缺陷 | 中等缺陷 | 严重缺陷 | 重大缺陷 |
| 功能性缺陷程度 | 轻微缺陷 | 中等缺陷 | 严重缺陷 | 重大缺陷 |

- 结构性缺陷的名称、代码、等级划分及分值应符合下表的规定：

结构性缺陷名称、代码、等级划分及分值

| 缺陷名称 | 缺陷代码 | 定义 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破裂 | PL | 管道的外部压力超过自身的承受力致使管子发生破裂。其形式有纵向、环向和复合3种 | 1 | 裂痕——当下列一个或多个情况存在时： - 在管壁上可见细裂痕； - 在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 裂口——破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落 | 2 |
|  |  |  | 3 | 破碎——管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60° | 5 |
|  |  |  | 4 | 坍塌——当下列一个或多个情况存在时： - 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60°； - 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60° | 10 |
| 变形 | BX | 管道受外力挤压造成形状变异 | 1 | 变形不大于管道直径的5% | 1 |
|  |  |  | 2 | 变形为管道直径的5%-15% | 2 |
|  |  |  | 3 | 变形为管道直径的15%-25% | 5 |
|  |  |  | 4 | 变形大于管道直径的25% | 10 |
| 腐蚀 | FS | 管道内壁受侵蚀而流失或剥落，出现麻面或露出钢筋 | 1 | 轻度腐蚀——表面轻微剥落，管壁出现凹凸面 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 中度腐蚀——表面剥落显露骨料或钢筋 | 2 |
|  |  |  | 3 | 重度腐蚀——粗骨料或钢筋完全显露 | 5 |
| 错口 | CK | 同一接口的两个管口产生横向偏差，未处于管道的正确位置 | 1 | 轻度错口——相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 中度错口——相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2～1之间 | 2 |
|  |  |  | 3 | 重度错口——相接的两个管口偏差为管壁厚度的1～2倍之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 严重错口——相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上 | 10 |
| 起伏 | QF | 接口位置偏移，管道竖向位置发生变化，在低洼处形成洼水 | 1 | 起伏高/管径≤20% | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 20%＜起伏高/管径≤35% | 2 |
|  |  |  | 3 | 35%＜起伏高/管径≤50% | 5 |
|  |  |  | 4 | 起伏高/管径＞50% | 10 |
| 脱节 | TJ | 两根管道的端部未充分接合或接口脱离 | 1 | 轻度脱节——管道端部有少量泥土挤入 | 1 |
|  |  |  | 2 | 中度脱节——脱节距离不大于20mm | 3 |
|  |  |  | 3 | 重度脱节——脱节距离为20mm～50mm | 5 |
|  |  |  | 4 | 严重脱节——脱节距离为50mm以上 | 10 |
| 接口材料脱落 | TL | 橡胶圈、沥青、水泥等类似的接口材料进入管道 | 1 | 接口材料在管道内水平方向中心线上部可见 | 1 |
|  |  |  | 2 | 接口材料在管道内水平方向中心线下部可见 | 3 |
| 支管暗接 | AJ | 支管未通过检查井直接侧向接入主管 | 1 | 支管进入主管内的长度不大于主管直径的10% | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 支管进入主管内的长度在主管直径的10%～20%之间 | 2 |
|  |  |  | 3 | 支管进入主管内的长度大于主管直径的20% | 5 |
| 异物穿入 | CR | 非管道系统附属设施的物体穿透管壁进入管内 | 1 | 异物在管道内且占用过水断面面积不大于10% | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 异物在管道内且占用过水断面面积为10%～30% | 2 |
|  |  |  | 3 | 异物在管道内且占用过水断面面积大于30% | 5 |
| 渗漏 | SL | 管外的水流入管道 | 1 | 滴漏——水持续从缺陷点滴出，沿管壁流动 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 线漏——水持续从缺陷点流出，并脱离管壁流动 | 2 |
|  |  |  | 3 | 涌漏——水从缺陷点涌出，涌漏水面的面积不大于管道断面的1/3 | 5 |
|  |  |  | 4 | 喷漏——水从缺陷点大量涌出或喷出，涌漏水面的面积大于管道断面的1/3 | 10 |

注：表中缺陷等级定义区域X的范围为x～y时，其界限的意义是x＜X≤y。

- 功能性缺陷名称、代码、等级划分及分值应符合下表的规定：

功能性缺陷名称、代码、等级划分及分值

| 缺陷名称 | 缺陷代码 | 定义 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉积 | CJ | 杂质在管道底部沉淀淤积 | 1 | 沉积物厚度为管径的20%～30% | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 沉积物厚度为管径的30%～40% | 2 |
|  |  |  | 3 | 沉积物厚度为管径的40%～50% | 5 |
|  |  |  | 4 | 沉积物厚度大于管径的50% | 10 |
| 结垢 | JG | 管道内壁上的附着物 | 1 | 硬质结垢造成的过水断面损失不大于15%； 软质结垢造成的过水断面损失在15%～25%之间 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 硬质结垢造成的过水断面损失在15%～5%之间； 软质结垢造成的过水断面损失在25%～50%之间 | 2 |
|  |  |  | 3 | 硬质结垢造成的过水断面损失在25%～50%之间； 软质结垢造成的过水断面损失在50%～80%之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 硬质结垢造成的过水断面损失大于50%； 软质结垢造成的过水断面损失大于80% | 10 |
| 障碍物 | ZW | 管道内影响过流的阻挡物 | 1 | 过水断面损失不大于15% | 0.1 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失在15%～25%之间 | 2 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%～50%之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% | 10 |
| 残墙、坝根 | CQ | 管道闭水试验时砌筑的临时砖墙封堵，试验后未拆除或拆除不彻底的遗留物 | 1 | 过水断面损失不大于15% | 1 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失在15%～25%之间 | 3 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%～50%之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% | 10 |
| 树根 | SG | 单根树根或是树根群自然生长进管道 | 1 | 过水断面损失不大于15% | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失在15%～25%之间 | 2 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%～50%之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% | 10 |
| 浮渣 | FZ | 管道内水面上的漂浮物（该缺陷需计入检测记录表，不参与计算） | 1 | 零星的漂浮物，漂浮物占水面面积不大于30% | - |
|  |  |  | 2 | 较多的漂浮物，漂浮物占水面面积为30%～60% | - |
|  |  |  | 3 | 大量的漂浮物，漂浮物占水面面积大于60% | - |

注：表中缺陷等级定义区域X的范围为x～y时，其界限的意义是x＜X≤y。

- 特殊结构及附属设施的名称、代码和定义应符合下表的规定：

特殊结构及附属设施名称、代码和定义

| 名称 | 代码 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 修复 | XF | 检测前已修复的位置 |
| 变径 | BJ | 两检查井之间不同直径管道相接处 |
| 变质 | BZ | 两检查井之间不同材质管道相接处 |
| 倒虹管 | DH | 管道遇到河道、铁路等障碍物，不能按原有高程埋设，而从障碍物下面绕过时采用的一种倒虹型管道 |
| 检查井（窨井） | YJ | 管道上连接其他管道以供维护工人检查、清通和出入管道的附属设施 |
| 暗井 | MJ | 用于管道连接，有井室而无井筒的暗埋构筑物 |
| 井盖埋没 | JM | 检查井盖被埋没 |
| 雨水口 | YK | 用于收集地面雨水的设施 |
| 出水口 | CSK | 雨水流出管道进入江河湖海或荒地时管道末端的位置 |

- 操作状态名称和代码应符合下表的规定：

操作状态名称和代码

| 名称 | 代码编号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷开始及编号 | KS×× | 纵向缺陷长度大于1m时的缺陷开始位置，其编号应与结束编号对应 |
| 缺陷结束及编号 | JS×× | 纵向缺陷长度大于1m时的缺陷结束位置，其编号应与开始编号对应 |
| 入水 | RS | 摄像镜头部分或全部被水淹 |
| 中止 | ZZ | 在两附属设施之间进行检测时，由于各种原因造成检测中止 |
| 完成 | WC | 连接相邻检查井的整段管道检测完成 |

- 管段结构性缺陷参数应按下列公式计算：

- 当Error: Reference source not found≥Error: Reference source not found时，        Error: Reference source not found=Error: Reference source not found

- 当Error: Reference source not found＜Error: Reference source not found时，         Error: Reference source not found=Error: Reference source not found

- 式中：Error: Reference source not found——管段结构性缺陷参数；

- Error: Reference source not found——管段损坏状况参数，管段结构性缺陷中损坏最严重处的分值；

- Error: Reference source not found——管段损坏状况参数，按缺陷点数计算的平均分值。

- 管道损坏状况参数S 的确定应符合下列规定：

- ⑴ 管段损坏状况参数应按下列公式计算：

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- 式中：Error: Reference source not found——管段的结构性缺陷数量；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.5m的缺陷数量；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷数量；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.5m的缺陷分值，按表8.2.3取值；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷分值，按表8.2.3取值；

- Error: Reference source not found——结构性缺陷影响系数，与缺陷间距有关。当缺陷的纵向净距大于1.0m且不大于1.5m时，Error: Reference source not found=1.1。

- ⑵ 当管段存在结构性缺陷时，结构性缺陷密度应按下式计算：

- 式中：Error: Reference source not found——管段结构性缺陷密度；

- Error: Reference source not found——管段长度（m）；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.5m的结构性缺陷长度（m）；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的结构性缺陷长度（m）。

- 管段结构性缺陷等级的确定应符合下表的规定：

管段结构性缺陷等级评定对照表

| 等级 | 缺陷参数F | 损坏状况描述 |
| --- | --- | --- |
| I | Error: Reference source not found≤1 | 无或有轻微缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能 |
| II | 1＜Error: Reference source not found≤3 | 管段缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势 |
| III | 3＜Error: Reference source not found≤6 | 管段缺陷严重，结构状况受到影响 |
| IV | Error: Reference source not found＞6 | 管段存在重大缺陷，损害严重或即将导致破坏 |

- 管段结构性缺陷类型评估可按下表确定。

管段结构性缺陷类型评估参考表

| 缺陷密度Error: Reference source not found | ＜0.1 | 0.1～0.5 | ＞0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管段结构性缺陷类型 | 局部缺陷 | 部分或整体缺陷 | 整体缺陷 |

- 管道修复指数应按下式计算：

- Error: Reference source not found=0.7F＋0.1K＋0.05E＋0.15T

- 式中：RI——管段修复指数；

- K——地区重要性参数，可按下表的规定确定：

- 地区重要性参数K

| 地区类别 | Error: Reference source not found值 |
| --- | --- |
| 中心商业、附近具有甲类民用建筑工程的区域 | 10 |
| 交通干道、附近具有乙类民用建筑工程的区域 | 6 |
| 其他行车道路、附近具有丙类民用建筑工程的区域 | 3 |
| 所有其他区域或Error: Reference source not found＜4时 | 0 |

- E——管道重要性参数，可按下表的规定确定：

- 管道重要性参数Error: Reference source not found

| 管径Error: Reference source not found | Error: Reference source not found值 |
| --- | --- |
| Error: Reference source not found＞1500mm | 10 |
| 1000mm＜Error: Reference source not found≤1500mm | 6 |
| 600mm≤Error: Reference source not found≤1000mm | 3 |
| Error: Reference source not found＜600mm或Error: Reference source not found＜4 | 0 |

T——土质影响参数，可按下表的规定确定：

土质影响参数Error: Reference source not found

| 土质 | 一般土层或Error: Reference source not found=0 | 粉砂层 | 湿陷性黄土 |  |  | 膨胀土 |  |  | 淤泥类土 |  | 红黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV级 | III级 | I，II级 | 强 | 中 | 弱 | 淤泥 | 淤泥质土 |  |
| Error: Reference source not found值 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 |

- 管段的修复等级应符合下表的规定：

管段修复等级划分

| 等级 | 修复指数Error: Reference source not found |  |
| --- | --- | --- |
| I | Error: Reference source not found≤1 | 结构条件基本完好，不修复 |
| II | 1＜Error: Reference source not found≤4 | 结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划 |
| III | 4＜Error: Reference source not found≤7 | 结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复 |
| IV | Error: Reference source not found＞7 | 结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复 |

- 管段功能性缺陷参数应按下列公式计算：

- 当Error: Reference source not found≥Error: Reference source not found时，       Error: Reference source not found=Error: Reference source not found

- 当Error: Reference source not found时，      Error: Reference source not found

- 式中：Error: Reference source not found——管段功能性缺陷参数；

- Error: Reference source not found——管段运行状况参数，功能性缺陷中最严重处的分值；

- Error: Reference source not found——管段运行状况参数，按缺陷点数计算的功能性缺陷平均分值。

- 运行状况参数的确定应符合下列规定：

- ⑴  管段运行状况参数应按下列公式计算：

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- Error: Reference source not found

- 式中：Error: Reference source not found——管段的功能性缺陷数量；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.5m的缺陷数量；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷数量；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.5m的缺陷分值，按表8.2.4取值；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷分值，按表8.2.4取值；

- Error: Reference source not found——功能性缺陷影响系数，与缺陷间距有关；当缺陷的纵向净距大于1.0m且不大于1.5m时，Error: Reference source not found=1.1。

- ⑵  当管段存在功能性缺陷是，功能性缺陷密度应按下式计算：

- 式中：Error: Reference source not found——管段功能性缺陷密度；

- Error: Reference source not found——管段长度；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.5m的功能性缺陷长度；

- Error: Reference source not found——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的功能性缺陷长度。

- 管段功能性缺陷等级评定符合下表的规定：

- 功能性缺陷等级评定

| 等级 | 缺陷参数 | 运行状况说明 |
| --- | --- | --- |
| I | Error: Reference source not found≤1 | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响 |
| II | 1＜Error: Reference source not found≤3 | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大 |
| III | 3＜Error: Reference source not found≤6 | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响 |
| IV | Error: Reference source not found＞6 | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪 |

- 管段功能性缺陷类型评估可按下表确定：

管段功能性缺陷类型评估

| 缺陷密度Error: Reference source not found | ＜0.1 | 0.1～0.5 | ＞0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管段功能性缺陷类型 | 局部缺陷 | 部分或整体缺陷 | 整体缺陷 |

- 管段养护指数应按下式计算：

- MI=0.8×G＋0.15×K＋0.05×E

- 式中：MI——管段养护指数；

- K——地区重要性参数，可按前表的规定确定；

- E——管道重要性参数，可按前表的规定确定。

- 20. 管段的养护等级应符合下表的规定：

- 管段养护等级划分

| 养护等级 | 养护指数Error: Reference source not found | 养护建议及说明 |
| --- | --- | --- |
| I | Error: Reference source not found≤1 | 没有明显需要处理的缺陷 |
| II | 1＜Error: Reference source not found≤4 | 没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 |
| III | 4＜Error: Reference source not found≤7 | 根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 |
| IV | Error: Reference source not found＞7 | 输水功能受到严重影响，应立即进行处理 |